АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2013 года                                                                                   № 107

«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения

Ольгинского сельского поселения Полтавского

муниципального района Омской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ, руководствуясь Уставом Ольгинского сельского поселения, администрация Ольгинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на период до 2028 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ольгинского сельского поселения:                                      С.Н. Кочубей

Утверждено:

постановлением администрации

Ольгинского сельского поселения

от 20.11.2013 года № 107

Схема

водоснабжения и водоотведения

Ольгинского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской  области

2013 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………………3

Паспорт схемы………………………………………………………………..4

Глава 1 Схема водоснабжения………………………………………………7

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения поселения….7

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.12

1.3. Существующие балансы водопотребления…………………………12

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения………………21

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов

централизованной системы водоснабжения………………………..21

1.6. Оценка капитальных вложений, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения………………………22

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных

систем водоснабжения………………………………………………22

Глава 2 Схема водоотведения………………………………………………..23

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на период до 2028 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области;

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Ольгинского сельского поселения на 2014-2019 годы» муниципальной программы Ольгинского сельского поселения «Развитие экономического потенциала Ольгинского сельского поселения на 2014-2019 годы»;

- схемы теплоснабжения Ольгинского сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Ольгинское  сельское поселение расположено на  юге Полтавского муниципального района Омской области.

Существующая численность населения Ольгинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  2363 человек.

Располагается на расстоянии 158 км. от областного центра г. Омска. В состав Ольгинского сельского поселения входят пять населенных пунктов: село Ольгино, являющееся административным центром, село Георгиевка, д. Никополь, д. Крым, д. Андрюшевка.

Населенные пункты Ольгинского сельского поселения обеспечены централизованными системами холодного водоснабжения, горячее водоснабжение отсутствует.

427 из 734 домовладений поселения подключены к централизованным системам водоснабжения.

Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и обслуживание централизованных водопроводных сетей, а также являющейся гарантирующей организацией, является ОАО «Омскоблводопровод».

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава Ольгинского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Омская область, Полтавский район, Ольгинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 года.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих сетей водоснабжения;

-        подключение домовладений к сетям водоснабжения

-	капитальный ремонт насосной станции с. Ольгино с заменой оборудования. Капитальный ремонт РЧВ объемом 400 м3 на насосной станции с. Ольгино;

-	установка приборов учёта;

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2021г:

- реконструкция водопроводных сетей;

- подключение домовладений к сетям водоснабжения;

- капитальный ремонт насосной станции с. Ольгино с заменой оборудования. Капитальный ремонт РЧВ объемом 400 м3 на насосной станции с. Ольгино;

- установка приборов учета.

Второй этап 2021-2028г:

- реконструкция водопроводных сетей.

-    установка приборов учета

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава Ольгинского сельского поселения в соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Глава 1 Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения поселения

Существующее положение в сфере водоснабжения Ольгинского сельского поселения показано в паспортах систем водоснабжения населенных пунктов поселения.

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта (деревни, села) |  | с. Ольгино |
| --- | --- | --- |
| Ольгинского | с/п Полтавского муниципального района Омской области |  |

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | ОМС № 00290, вид: ВЭ ОМС № 00291, вид: ВЭ ОМС № 00292, вид: ВЭ Зарегистрированы 09.08.2004 г. Срок окончания действия 30.06.2015 г. |
|  | Количество жителей, чел. | 1 531 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 127,72 33,36 64,75 29,61 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина, водоотбор - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | № 42-875, 1975 г., 80м. № 9-884, 1984 г., 78 м. № 26-875, 1975 г., 79 м. № 30-885, 1985 г., 81 м. № 43-888, 1988 г., 80 м. № 6-893, 1993 г., 82 м. № 14-872, 1972 г., 85м. № 48-879, 1979 г., 81м. № 19-887, 1987 г., 81м. Нет Для всех объектов – 30 м. |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Частные колодцы; Общественные колодцы: ул. Гагарина, 4; ул. Победы, 2; ул. Дзержинского, 26; ул. Свердлова, 18; Нет ТГВ р. Иртыш Нет |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | V-25 м3, 1975 г.; V-25 м3, 1985 г.; V-25 м3, 1993 г.; V-25 м3, 1972 г.; V-50 м3, 1987 г. 2х400 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | 6 - сезонный плановый ремонт, 3 - реконструкция |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество домовладений, подключенных к сетям водопровода | 11 623,0 м 1987 г. (37,4%) Чугун – 150 мм – 3 701,0 м Чугун – 100 мм – 7 749,0 м П/этилен – 25 мм – 83,0 м 328 |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Вода всех скважин является пригодной только для технического использования. |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Строительство водопроводных сетей – 2 000 м. Реконструкция – 2 000 м. |

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села, аула) |  | с. Георгиевка |
| --- | --- | --- |
| Ольгинское | с/п Полтавского муниципального района Омской области |  |

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | ОМС № 00290, вид: ВЭ ОМС № 00291, вид: ВЭ ОМС № 00292, вид: ВЭ Зарегистрированы 09.08.2004 г. Срок окончания действия 30.06.2015 г. |
|  | Количество жителей | 356 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 22,30 4,90 16,74 0,66 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | № 34-873, 1973 г., 81 м. № 56-888, 1988 г., 81 м. № 25-872, 1972 г., 78 м. Нет Для всех объектов – 30 м. |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Частные колодцы; Общественные колодцы: Центральная, 41/2 Бригадная,2 Нет ТГВ р. Иртыш Нет |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | V-25 м3, 1973 г.; V-25 м3, 1988 г.; V-20 м3, 1988 г. 2х250 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | 2- сезонный плановый ремонт; 1 - реконструкция |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество домовладений, подключенных к сетям водопровода | 12 610,0 м 1988 г.; износ – 35,7% Чугун – 100 мм – 8 410,0 м Чугун – 150мм – 4 100,0 м П/этилен – 100,0 м 69 |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Вода всех скважин является пригодной только для технического использования. |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | 12 610 м – реконструкция водопроводных сетей |

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта ( деревни, села, аула) |  | д. Никополь |
| --- | --- | --- |
| Ольгинское | с/п Полтавского муниципального района Омской области |  |

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | ОМС № 00290, вид: ВЭ ОМС № 00291, вид: ВЭ ОМС № 00292, вид: ВЭ Зарегистрированы 09.08.2004 г. Срок окончания действия 30.06.2015 г. |
|  | Количество жителей | 212 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 18,10 2,67 14,77 0,66 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | № 59-880, 1980 г., 81 м. № 101-869, 1969 г., 85 м. Нет 30 м. |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Частные колодцы; Общественные колодцы: ул. Боевая – 2 колодца Нет ТГВ р. Иртыш Нет |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | V-25 м3, 1980 г.; V-25 м3, 1988 г. 2х400 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | 1 - сезонный плановый ремонт; 1 - реконструкция |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество домовладений, подключенных к сетям водопровода | 5 596 м 1988 г., износ – 35,7 % Чугун – 100 мм – 3 700,0 м Чугун – 150 мм – 1 850,0 м П/этилен – 46,0 м 2 |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Вода скважины является пригодной только для технического использования. |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Реконструкция водопроводных сетей – 5 596 м. |

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села, аула) |  | д. Крым |
| --- | --- | --- |
| Ольгинское | с/п Полтавского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | ОМС № 00290, вид: ВЭ ОМС № 00291, вид: ВЭ ОМС № 00292, вид: ВЭ Зарегистрированы 09.08.2004 г. Срок окончания действия 30.06.2015 г. |
|  | Количество жителей | 235 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 17,16 3,05 12,81 1,30 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | № 29-885, 1985 г., 96 м. Нет 30 м. |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Частные колодцы Нет ТГВ р. Иртыш Нет |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | V-25 м3, 1988 г. 2х200 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | 1, сезонный плановый ремонт. |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество домовладений, подключенных к сетям водопровода | 5 448,0 м 1988 г., износ – 35,7 % Чугун – 100 мм – 3 600,0 м Чугун – 150 мм – 1 800,0 м П/этилен – 48,0 м 4 |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Вода скважины является пригодной только для технического использования. |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Строительство водопроводных сетей - 300 м Реконструкция – 5 448 м. строительство 1 колодца |

ПАСПОРТ

| Системы водоснабжения населенного пункта( деревни, села, аула) |  | д. Андрюшевка |
| --- | --- | --- |
| Ольгинское | с/п Полтавского муниципального района Омской области |  |

| №пп | Наименование показателя | Характеристика, (износ %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи | ОМС № 00290, вид: ВЭ ОМС № 00291, вид: ВЭ ОМС № 00292, вид: ВЭ Зарегистрированы 09.08.2004 г. Срок окончания действия 30.06.2015 г. |
|  | Количество жителей | 135 |
|  | Общая водопотребность ( тыс.м3/год), в том числе: - питьевые - хозяйственные - производственные | 13,30 1,70 11,60 0,00 |
|  | Источники водоснабжения: - скважины: №, год бурения, глубина - павильон над скважиной: наличие, материал из которого изготовлен - зона санитарной охраны: наличие, размеры, конструкция | № 70-887, 1987 г., 65 м. Нет 30 м. |
|  | Иные источники водоснабжения: А) Сооружения для забора подземной воды: - Колодец, год постройки, диаметр, глубина, водоотбор - скважины ( других нас. пунктов) указание принадлежности, водоотбор Б) Сооружения для забора поверхностной воды: наименование, водоотбор В) Привозная вода: откуда, количество, периодичность | Частные колодцы; Общественные колодцы: ул. Солнечная, 25/2 Нет ТГВ р. Иртыш Нет |
|  | Наличие: - водонапорной башни, объем, дата постройки - резервуара, объем | V-25 м3, 1988 г.; V-25 м3, 1989 г. 2х250 м3 |
|  | Количество скважин (колодцев), подлежащих ремонту, причины выхода из строя | Нет |
|  | Количество скважин, подлежащих санитарно-технической заделке | Нет |
|  | Водопроводные сети: - протяженность - дата ввода в эксплуатацию - материал и диаметр, из которого выполнен водопровод - количество домовладений, подключенных к сетям водопровода | 2 700,0 м 1989 г., износ – 35,7 % Чугун – 100 мм – 2 630,0 м П/этилен – 70,0 м 24 |
|  | Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора. | Вода скважины является пригодной только для технического использования. |
|  | Потребность в развитии системы водоснабжения: - потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности и число жителей на 1 км водопровода - потребность в строительстве источников водоснабжения - иное | Реконструкция водопровода – 2 700 м. |

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения Ольгинского сельского поселения является создание условий в качественном централизованном водоснабжении жителей, предприятий и организаций Ольгинского сельского поселения.

1.3. Существующие балансы водопотребления

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | с.Ольгино Ольгинского с/п |  |  |  |  |
|  | Полтавского муниципального района |  |  | Омской области |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 176 | 22,88 | 8,35 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 43 | 7,74 | 2,83 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 190 | 15,2 | 5,55 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 1122 | 33,66 | 12,29 |
| ИТОГО: |  |  | 1531 |  | 29,01 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 700 | 70 | 25,55 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 783 | 23,49 | 8,57 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 8 | 0,48 | 0,18 |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 34,30 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 236 | 11,8 | 4,31 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 415 | 16,6 | 6,06 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 888 | 7,104 | 2,59 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 190 | 0,95 | 0,35 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 21 | 1,26 | 0,46 |
| - куры | -,,- | 0,5 | 4802 | 2,401 | 0,88 |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 1188 | 1,188 | 0,43 |
| ИТОГО: |  |  | 7740 |  | 15,08 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 49,37 |

| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мастерские |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 1 | 15 | 5,48 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 50 | 25 | 9,13 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 21 | 6,3 | 2,30 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: | подпитка | 3000/1500 | 2/2 Без фильтров | 6,00; 3,00 | 3,29 |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 13 | 0,195 | 0,07 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 25,75 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 91 | 1,365 | 0,50 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 177 | 1,77 | 0,65 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 61 | 4,27 | 1,56 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 25 | 0,425 | 0,16 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 250 | 2,15 | 0,78 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 3 | 0,048 | 0,02 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 7 | 1,75 | 0,64 |
| - баня | 1 посет. | 180 | 40 | 7,2 | 2,63 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 |  | 0 | 0,00 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 6,93 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 111,06 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 16,66 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 127,72 |

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | с. Георгиевка Ольгинского с/п |  |  |  |  |
|  | Полтавского муниципального района |  |  | Омской области |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 20 | 1,6 | 0,58 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 336 | 10,08 | 3,68 |
| ИТОГО: |  |  | 356 |  | 4,26 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 190 | 19 | 6,94 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 389 | 11,67 | 4,26 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 9 | 0,54 | 0,20 |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11,40 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 55 | 2,75 | 1,00 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 43 | 1,72 | 0,63 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 92 | 0,736 | 0,27 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 41 | 0,205 | 0,07 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 3 | 0,18 | 0,07 |
| - куры | -,,- | 0,5 | 706 | 0,353 | 0,13 |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 348 | 0,348 | 0,13 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2,30 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 13,70 |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - мастерские |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: | подпитка | 1500 | 1 Без фильтров | 1,50 | 0,55 |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 4 | 0,06 | 0,02 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,57 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 23 | 0,345 | 0,13 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 34 | 0,34 | 0,12 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 13 | 0,221 | 0,08 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 80 | 0,688 | 0,25 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 3 | 0,75 | 0,27 |
| - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 |  | 0 | 0,00 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 0,86 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 19,39 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 2,91 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 22,30 |

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | д. Никополь Ольгинского с/п |  |  |  |  |
|  | Полтавского муниципального района |  |  | Омской области |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 212 | 6,36 | 2,32 |
| ИТОГО: |  |  | 212 |  | 2,32 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 170 | 17 | 6,21 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 329 | 9,87 | 3,60 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 32 | 1,92 | 0,70 |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10,51 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 47 | 2,35 | 0,86 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 27 | 1,08 | 0,39 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 52 | 0,416 | 0,15 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 4 | 0,02 | 0,01 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 8 | 0,48 | 0,18 |
| - куры | -,,- | 0,5 | 468 | 0,234 | 0,09 |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 112 | 0,112 | 0,04 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1,71 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 12,22 |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - мастерские |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: | подпитка | 1500 | 1 Без фильтров | 1,50 | 0,55 |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 4 | 0,06 | 0,02 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,57 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 15 | 0,225 | 0,08 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 19 | 0,19 | 0,07 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 11 | 0,187 | 0,07 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 40 | 0,344 | 0,13 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 3 | 0,75 | 0,27 |
| - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 |  | 0 | 0,00 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 0,62 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 15,74 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 2,36 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 18,10 |

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | д. Крым Ольгинского с/п |  |  |  |  |
|  | Полтавского муниципального района |  |  | Омской области |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 4 | 0,32 | 0,12 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 231 | 6,93 | 2,53 |
| ИТОГО: |  |  | 235 |  | 2,65 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 90 | 9 | 3,29 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 262 | 7,86 | 2,87 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 57 | 3,42 | 1,25 |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 7,40 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 59 | 2,95 | 1,08 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 50 | 2 | 0,73 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 79 | 0,632 | 0,23 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 39 | 0,195 | 0,07 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 6 | 0,36 | 0,13 |
| - куры | -,,- | 0,5 | 726 | 0,363 | 0,13 |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 122 | 0,122 | 0,04 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2,42 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 9,82 |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - мастерские |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: | подпитка | 1500 | 2 Без фильтров | 3,00 | 1,10 |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 7 | 0,105 | 0,04 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1,13 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 21 | 0,315 | 0,11 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 27 | 0,27 | 0,10 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 8 | 0,136 | 0,05 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 250 | 2,15 | 0,78 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 3 | 0,75 | 0,27 |
| - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 |  | 0 | 0,00 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 1,32 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 14,92 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 2,24 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 17,16 |

|  | РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По хозяйству | д. Андрюшевка Ольгинского с/п |  |  |  |  |
|  | Полтавского муниципального района |  |  | Омской области |  |
| Потребители воды | Ед. изм. | Норма | Количество | Расход водо-потребления, | Годовой |
|  |  | расхода воды на единицу, | потребителей | м3/сут | расход, |
|  |  | л/сутки |  |  | тыс.м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение: | 1 житель | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом и |  |  |  |  |  |
| канализацией без горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - то же с горячим водоснабжением | -,,- | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - дома с водопроводом без канализации и горячего водоснабжения | -,,- | 80 | 0 | 0 | 0,00 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | -,,- | 30 | 135 | 4,05 | 1,48 |
| ИТОГО: |  |  | 135 |  | 1,48 |
| 2. Животноводческий сектор: а) общественный скот: | 1 голова | 100 | 90 | 9 | 3,29 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 30 | 279 | 8,37 | 3,06 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| - овцы, козы | -,,- | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 11 | 0,66 | 0,24 |
| - куры | -,,- | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| - утки, гуси | -,,- | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6,58 |
| б) личный скот: | -,,- | 50 | 62 | 3,1 | 1,13 |
| - коровы |  |  |  |  |  |
| - молодняк КРС до 2 лет | -,,- | 40 | 80 | 3,2 | 1,17 |
| - свиньи на откорме | -,,- | 8 | 60 | 0,48 | 0,18 |
| - овцы, козы | -,,- | 5 | 71 | 0,355 | 0,13 |
| - лошади рабочие | -,,- | 60 | 11 | 0,66 | 0,24 |
| - куры | -,,- | 0,5 | 553 | 0,2765 | 0,10 |
| - утки, гуси | -,,- | 1 | 245 | 0,245 | 0,09 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3,03 |
| ИТОГО 2 |  |  |  |  | 9,61 |
| 3. Производственный сектор: | 1 маст. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| - мастерские |  |  |  |  |  |
| - гараж | 1 гap. | 15000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мойка машин в гараже с водопроводом: | 1 маш. | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| - машина грузовая |  |  |  |  |  |
| - машина легковая | 1 маш. | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| При отсутствии водопровода | 1 маш. | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| -котельная*: |  | по техпасп. | Без фильтров | 0,00 | 0,00 |
| а) промывка фильтров | 1 пром. |  |  |  |  |
| б) работающий персонал | 1раб. | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. Административные здания | 1раб. | 15 | 11 | 0,165 | 0,06 |
| 5. Культурно-бытовой сектор: | 1учащ. | 10 | 10 | 0,1 | 0,04 |
| - школа общеобразовательная |  |  |  |  |  |
| - школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 0 | 0 | 0,00 |
| - больница-стационар | 1 койка | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| - поликлиника | 1 посещ. | 17 | 6 | 0,102 | 0,04 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 50 | 0,43 | 0,16 |
| - столовая | 1 блюдо | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
| - магазин продовольственный | 1прод. | 250 | 2 | 0,5 | 0,18 |
| - баня | 1 посет. | 180 | 0 | 0 | 0,00 |
| - пионерский лагерь | 1 место | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Полив зеленых насаждений: |  | 60 |  | 0 | 0,00 |
| ИТОГО 4-6 |  |  |  |  | 0,47 |
| ИТОГО 1-6 |  |  |  |  | 11,57 |
| Неучтенные расходы 10-15 % |  |  |  |  | 1,73 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 13,30 |

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | Администрация поселения, Министерство сельского хозяйства | 2014-2027 года | Местный бюджет, областной бюджет | 25 000 |
| 2 | Подключение домовладений к сетям водоснабжения | Администрация поселения, собственники домовладений, подрядные организации | 2013-2021 года | Средства собственников домовладений | 6080 |
| 3 | Капитальный ремонт насосной станции с. Ольгино с заменой оборудования. Капитальный ремонт РЧВ объемом 400 м3 на насосной с. Ольгино | Администрация поселения, Министерство сельского хозяйства | 2015 год | Местный бюджет, областной бюджет | 1967,585 |

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция водопроводных сетей;

-         подключение домовладений к сетям водоснабжения

-	капитальный ремонт насосной станции с. Ольгино с заменой оборудования. Капитальный ремонт РЧВ объемом 400 м3 на насосной станции с. Ольгино;

-	установка приборов учёта;

Первый этап 2013-2021г:

- реконструкция водопроводных сетей;

- подключение домовладений к сетям водоснабжения;

- капитальный ремонт насосной станции с. Ольгино с заменой оборудования. Капитальный ремонт РЧВ объемом 400 м3 на насосной станции с. Ольгино;

-   установка приборов учета.

Второй этап 2022-2028г.

- реконструкция водопроводных сетей;

- установка приборов учета.

Схемы водопроводов населенных пунктов Ольгинского сельского поселения прилагаются к настоящей схеме водоснабжения и водоотведения в электронном виде.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству  объектов централизованной системы водоснабжения.

Для повышения надёжности водоснабжения и экологической безопасности населения поселения, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2,1,4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения» необходимо:

- с целью сбережения ресурсов подземного водоносного комплекса необходимо обеспечить защиту подземных вод, используемых для хозяйственных и технологических целей, от загрязнения. Организовать мониторинг за эксплуатацией месторождения подземных вод.

- для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности на всех  водопроводах хозяйственно-питьевого должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО), для чего необходимы проекты ЗСО, определяющие зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описания санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

1.6. Оценка капитальных вложений, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по строительству  систем водоснабжения,  для обеспечения населения  Ольгинского  сельского поселения питьевой водой составляет порядка  25 млн. рублей, с учетом прочих расходов.

Источники инвестиций: бюджеты всех уровней.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | всего | Первый этап |  |  |  |  |  |  |  |  | Второй этап |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Реконструкция водопроводных сетей | м | 4300 | 100 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 410 | 400 | 400 | 400 |
| подключение домовладений к сетям водоснабжения | Ед. | 734 | 427 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт насосной станции с. Ольгино с заменой оборудования. Капитальный ремонт РЧВ объемом 400 м3 на насосной с. Ольгино | ед | 1 | - | - | 1 - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |

Глава 2 Схема водоотведения

В настоящее время в  Ольгинском  сельском поселении отсутствует  централизованная система водоотведения.  Водоотведение от объектов общественно-деловой застройки осуществляется в канализационные септики, с последующим вывозом жидких бытовых отходов на полигон ЖБО.  В жилые дома, где осуществляется подача воды (на территории поселения подается только холодная вода)  жители этих домов устраивают септики для сбора и дальнейшего вывоза нечистот спецтехникой на полигон ЖБО.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации в Ольгинском сельском поселении на близлежащие 10-15 лет сохранится в прежнем состоянии. Для отвода сточных вод от индивидуальной  жилой застройки предусматривается устройство  выгребов с последующим вывозом ассенизаторскими машинами  на полигон жидких бытовых отходов

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление поверхностных вод с территории поселения: защита территории поселения от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков, обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории поселения, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для разработки системы водоотведения и развития территории поселения.

На данный момент ливневая канализация на территории поселения представлена сетью кюветов.  На расчетный срок проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока (дождевых и талых вод) с территории населенных пунктов неполная раздельная, при которой водоотведения осуществляется по открытым люкам и канавам.

Требуется особо отметить, что промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, территории обслуживания и.т.д. должны очищать свои стоки на собственных локальных очистных сооружениях перед выпуском, так как это стоки повышенного загрязнения.